【P3級實驗室一般規範】

壹、隔離的設備

- 需設置生物安全操作裝置（第一級、第二級或第三級），且要做定期檢查。

- 為了處理重組體，而使用容易產生氣霧的磨碎機、冷凍乾燥器、超音波細胞打碎機及離心機等儀器時，需把這些儀器放置在安全操作裝置中。但若機器已經有防止氣霧外洩的裝置，則不在此限。

- 必須是有規劃有管理的獨立實驗空間，並設有適當UV燈，以達滅菌效果。

- 實驗區域之入口應有緩衝室，其前後二扇門不能同時開啟，而且應有更衣室的設計。

- 實驗區域內需有廢水收集及滅菌之設備，並需放置高壓滅菌器，以供污染物及廢棄物之滅菌用。

- 實驗區域之地面、牆壁及天花板之表面，需使用容易清洗及可燻蒸之材料及結構。

- 實驗室及實驗區域的主要出口，需設有可用腳或肘操作或自動的洗手、噴臉和沖眼的設備。

- 實驗區域的窗戶需保持密封狀態。

- 實驗區域之門需能自動開關。

- 實驗室內之真空抽氣裝置，需與實驗區域以外之區域分別獨立，需有實驗專用裝置的設計，真空抽氣口需備有過濾器及滅菌液之收集器。

- 實驗區域需設置空氣的排換氣裝置。此系統的設計需為負壓，空氣需從緩衝室流向實驗區域。從實驗區域之排氣需經過濾及其他必需處理之後方可排出。

貳、實驗實施要項

- 進行實驗時，需關閉實驗室的門窗。

- 每天實驗結束之後一定要滅菌實驗台及安全操作裝置，如實驗中發生污染時需立即滅菌。

- 與實驗有關之生物材料廢棄物，需先滅菌後再依院方「感染性廢棄物管理」相關辦法丟棄。被污染之器具需先經高壓滅菌後，再清洗使用或丟棄。

- 不得用口做吸量操作。

- 實驗區域內禁止飲食、吸煙及保存食物。

- 操作重組體後，及離開實驗區域前需洗手。

- 進入此級實驗室需戴口罩、鞋套及帽套。實驗操作時，要使用實驗用手套。使用過之手套在作業完成之後，需在不污染其他物品的情況下脫掉，滅菌處理。

- 在所有的操作中，應儘量避免產生氣霧（例如把燒熱的接種用白金環及接種針插入培養基時，若發生氣霧，就可能造成污染）。亦應避免將吸管及針筒內之液體用力射出。

- 要從實驗室搬離被污染物品時，必需將其放入堅固且不外漏的容器，且在實驗室內密封之後才可運出。

- 防除實驗區域之非實驗用生物，如昆蟲及鼠類等。

- 若有其他方法可用，應避免使用針頭。

- 實驗區域內所穿著之實驗衣需為長袖且胸前不開口，無鈕扣，從上向下套之形式。離開實驗區域時，需把實驗衣脫掉，滅菌處理後再行清洗。

- 實驗區域需從緩衝室進出，禁止與進行實驗無關之人員進入。

- 實驗進行中，要在實驗室及實驗區域之入口處，標示「P3級實驗室」，並掛上「P3級實驗進行中」的標示。而且保存重組體之冰箱及冷凍庫，也要做同樣的標示。

- 實驗室需經常整理，保持清潔，不要放置與實驗無關的物品。

- 安全操作裝置內之HEPA過濾器，在更換前，定期檢查及實驗內容變更時，需密封安全操作裝置，每立方公尺用10公克甲醛燻蒸1小時，去除污染。

- 在此級實驗室內，如欲同時進行級數較低之實驗，需按照本級之規定實施。

- 遵守計畫主持人所規定的其他事項。

註：依國科會來函（93年11月2日 發文文號：台會生字第0930063942號）有關實驗室第三安全等級，即日起改案行政院衛生署疾病管制局訂定之「生物安全第三等級實驗室安全規範」辦理。